35kV充气式户内高压开关柜

技术规范书

| 设 计 方： | 郑州发祥电力有限公司 2024年12月 |
| --- | --- |

目   录

一、总  则	1

1.1、一般规定	1

1.2  对设计图纸、说明书和试验报告的要求	2

二、技术标准	5

三、工程条件	8

3.1、工程所在地的地理位置	8

3.2、交通情况	8

3.3、工程规模：	8

3.4、使用环境条件	8

四、供货范围	9

4.1、供货范围说明	9

4.2、 供货范围一览表	9

4.3、开关柜柜内配置一览表	10

4.4、备品备件一览表	14

4.5、专用工具一览表	14

五、技术要求	15

5.1结构要求	15

5.2开关柜主要参数及要求	21

5.3元件主要参数及要求	22

5.4二次部分技术要求	27

六、试验	30

6.1试验	30

6.2型式试验	30

6.3出厂试验	30

6.4现场交接试验	31

七、技术服务、设计联络	32

7.1  技术服务	32

7.2  设计联络会	33

一、总则

- 1.1一般规定

1.1.1本设备技术规范书适用于工程40.5kV充气式高压开关柜，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术节作出规定，投标人应保证所提供产品符合本技术规范书的同时，符合国家标准（GB）、国际电工委员会（IEC）标准、国际单位制（SI）标准和DL最新版本的标准，并且提供功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时还能满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

1.1.3如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.1.4投标人在设备设计和制造中所涉及的各项标准、规程、规范和遵循现行最新版本的标准。本设备技术规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.1.5投标人提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。

1.1.6相同设备和相同部件的结构、性能参数、尺寸和公差配合，应完全相同，以保证其互换性。所有备品备件的材料和性能应与所提供的设备相同。

1.1.7在签定合同之后，招标人有权提出因标准、规程、规范发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.1.8本设备技术规范书经招标人、投标人确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.1.9本设备技术规范未尽事宜，由招标人、投标人协商确定。

1.1.10如本技术规范中涉及有关供货范围方面的内容与招标文件中“前附表”有矛盾时，请以“前附表”中描述的为准。

1.1.11在技术规范书中的设备中的任何组件和装置，如果在相关文件中未专门提到或遗漏，但对于构成一个完整的、性能良好的35kV交流高压成套开关设备为必不可少的，或者对于35kV交流高压成套开关设备安全、稳定运行是必要的，或施工、安装、调试和运行过程中易损坏的零部件（不限于此），投标人应予以提供，其费用包括在相应的设备总价中。

- 1.2对设计图纸、说明书和试验报告的要求

1.2.1 图纸及图纸的认可和交付

（1）所有需经招标人确认的图纸和说明文件，均应由投标人在合同生效后的　1　周内提交给招标人进行审定认可。这些资料包括　开关柜的外形图、剖面图、布置图、组装图、基础图、电气原理图、运输尺寸、运输质量、重心、总质量及二次线布置图　等。招标人审定时有权提出修改意见。

招标人在收到需认可图纸　2　周后，将一套确认的或签有招标人校定标记的图纸（招标方负责人签字）返还给投标人。凡投标人认为需要修改且经招标人认可的，不得对招标人增加费用。在未经招标人对图纸作最后认可前任何采购或加工的材料损失应由投标人单独承担。

（2）投标人在收到招标人确认图纸（包括认可方修正意见）后，应于　7　天内向招标人提供最终版的正式图纸和一套供复制用的底图及正式的光盘，正式图纸必须加盖工厂公章或签字。

（3）完工后的产品应与最后确认的图纸一致。招标人对图纸的认可并不减轻投标人关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如投标人技术人员进一步修改图纸，投标人应对图纸重新收编成册，正式递交招标人，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

（4）图纸的格式：所有图纸均应有标题栏、相应编号、全部符号和部件标志，文字均用　中文，并使用SI国际单位制。对于进口设备以中文为主，当招标人对英文局部有疑问时，投标人应进行书面解释。

投标人免费提供给招标人全部最终版的图纸、资料及说明书。其中图纸应包括　1.2.1第1款所涉及的图纸和投标人自带的电缆清册，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。

1.2.2 说明书的要求

（1）开关柜的使用条件和技术参数。

（2）开关柜及主要元件的结构、安装、调试、运行、维护、检修和全部附件的完整说明和技术数据。

（3）开箱和起吊：运输单元的质量，起吊和开箱的注意事项及专用的起吊用具等。

（4）组装：运输单元应有清楚的标志和代号，注有运输单元号的组装示意图。

（5）安装准备：基础施工的要求，外部接线端子的尺寸，电缆进入地点位置，接地以及各种管道的连接方式、尺寸和布置等资料。

（6）最终的安装验收：现场交接试验项目及试验方法。

（7）维护：主要元件的维护说明以及维修工作的分类、程序和范围。

（8）运行检修：运行中应注意的事项及控制指标，主要元件的检修周期和检修方案。

（8）开关柜 各个元件和所有附件的技术数据。

（10）表示开关柜 和操动机构的结构图及对基础的技术要求的说明。

（11）结构特征、设备及其元件的更详细的说明。

（12）操动机构特征的说明。

（13）备品备件、专用工具和专用仪器仪表的使用说明。

（14）说明书使用中文。

1.2.3  试验报告

投标人应提供下列试验报告：

（1）开关柜的型式试验报告和出厂试验报告。

（2）开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

（3）当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

1.2.4  图纸、说明书及试验报告等资料的交付时间、数量

投标人应向招标人提供的资料、图纸、试验报告见表1-1，但不限于表1-1的内容。

表1-1 投标人向招标人提供的资料和图纸

| 序号 | 内 容 | 份数 | 交付时间 | 收图单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸及安装使用说明书（与1.2.1斜体一致） | 签订技术规范后提供后设计单位2份、项目公司6份。 |  |  |
| 1.1 | 土建、地基规定及图纸 |  |  |  |
| 1.2 | 安装、维护、运行说明及图纸 |  |  |  |
| 1.3 | 电气原理图 |  |  |  |
| 1.4 | 二次控制、测量、监控、信号回路、辅助设备回路主方案图、元件安装图纸(二次小室) |  |  |  |
| 1.5 | 布置图(平面、断面) |  |  |  |
| 1.6 | 安装图，带外形尺寸、运输尺寸、质量 |  |  |  |
| 1.7 | 主要元件安装使用说明书 |  |  |  |
| 1.8 | 专用工具、仪表介绍 |  |  |  |
| 1.9 | 运输和安装所需要专用设备的说明 |  |  |  |
| 1.10 | 现场试验和其他试验说明 |  |  |  |
| 2 | 试验报告 |  |  |  |
| 2.1 | 全套型式试验报告 |  |  |  |
| 2.2 | 全套出厂试验报告 |  |  |  |
| 2.3 | 其他试验报告 |  |  |  |
| 2.4 | 零部件试验（包括绝缘件的局部放电试验报告） |  |  |  |
| 3 | 其他资料 |  |  |  |
| 3.1 | 主要元件标准 |  |  |  |
| 3.2 | 所用材料标准 |  |  |  |
| 3.3 | 检查、调试规定 |  |  |  |
| 3.4 | 包装、装船、贮存规定 |  |  |  |
| 3.5 | 现场高压试验规定和标准 |  |  |  |
| 3.6 | 维修指南 |  |  |  |
| 3.7 | 装箱清单 |  |  |  |
| 3.8 | 包装说明 |  |  |  |
| 3.9 | 设备中使用的润滑剂、油脂的清单及检验合格证明 |  |  |  |
| 3.10 | 带电显示装置的规格、型号、厂家 |  |  |  |

二、技术标准

标书中所有设备、备品备件，除本招标书中规定的技术参数和要求外，均应遵照最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、企业标准和国际电工委员会标准（IEC）及国际公制（SI），这是对设备的基本要求。所有标准均会被修改，投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。如果投标人有自己的标准或规范，须经招标人同意，但原则上采用更高要求的标准。

GB/T156        标准电压

GB/T762        标准电流等级

GB/T2900.1     电工术语 基本术语

GB3906         3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB3309         高压开关设备常温下的机械试验

GB311          高压输变电设备的绝缘配合

GB4208         外壳防护等级（IP代码）

GB7354         局部放电测量

GB1984			 交流高压断路器

GB1985			 高压交流隔离开关和接地开关

GB11022		 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T11023-89   高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB/T14808      交流高压接触器

GB/T16927.1.2  高压试验技术

GB10237        绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙

GB50150        电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB191          包装储运图示标志

GB1207         电磁式电压互感器

GB1208         电流互感器

GB11032        交流无间隙金属氧化锌避雷器

GB/T772        高压绝缘子瓷件技术条件

GB/T8349       金属封闭母线

GB2706         交流高压电器动热稳定试验方法

GB763			  交流高压电器在长期工作时的发热

GB1094         电力变压器

GB6450         干式电力变压器

GB/T17211      干式电力变压器负载导则

GB/T10228      干式电力变压器技术参数和要求

GB10237        绝缘水平和绝缘试验、外绝缘空气间隙

GB7328         变压器和电抗器声级测定

GB5273         变压器 高压电器和套管的接线端子

DL/T403		 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T404	     3.6 kV ~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

DL/T486        高压交流隔离开关和接地开关

DL/T539	     户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件

DL/T593		 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件

DL/T5222		 导体和电器选择设计技术规定

DL/T728       气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则

DL/T618       气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程

DL/T538       高压带电显示装置

DL/T5136 　   火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定

SD/T318		 高压开关柜闭锁装置技术条件

IEC60076-5    电力变压器承受短路的能力

IEC60076-9    端子和分接标志

GB13540       高压开关设备和控制设备的抗震要求

DL/T620       交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

国家电网生[2004]634号输变电设备技术标准：交流高压断路器技术标准、交流隔离开关和接地开关技术标准

国家电网公司生[2004]641号　预防交流高压开关事故措施

国能安全[2014]161号  国家能源局关于印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求》的通知

关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（2018修订版）的通知

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

三、工程条件

## 3.1、工程概况

1） 35kV配电装置接线

本工程35kV侧新建馈电线路出线11回，进线2回：75MVA主变进线1回，25MVA主变进线1回路，PT柜2回，站用变出线1回，SVG馈线2回，母联开关，隔离刀闸柜共20面开关柜，采用单母线接线，具体以#2变增容改造接线图为准。

## 3.2、设计及运行条件

| 气候要素 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 年平均温度 | ℃ | 14.1 |
| 极端最高温度 | ℃ | 55 |
| 极端最低温度 | ℃ | -40 |
| 气压 | hPa | 13.5 |
| 水气压 | hPa |  |
| 相对湿度 | % | 70 |
| 降水量 | mm | 681.6 |
| 雷暴 | 天 |  |
| 闪电 | 天 |  |
| 雾凇 | 天 |  |
| 雨凇 | 天 |  |
| 扬沙 | 天 |  |
| 浮尘 | 天 |  |
| 沙尘暴 | 天 |  |
| 冻土深度 | cm | 32 |

注：提供满足项目高低温要求的试验报告。

3.3、设备的布置与连接

开关柜户内单列布置，开关柜为下部电缆进线、环氧树脂全浇注式铜管母上出线，11台馈电线路开关柜为双拼电缆进线，本期仅上一套电缆，规格经图纸确认，另外电缆连接孔需封堵。

四、供货范围

## 4.1、供货范围说明

供货范围包括开关柜的设计、制造、试验、包装、运输、交货、提供工厂图纸及资料，以及现场安装调试技术服务等工作。

开关柜应是全新的、完整的，可直接用于安装的，并提供为开关柜顺利运行所需的所有元件和材料。任何元件或装置，如果招标文件中未专门提到，但它对于一套完整的和性能良好的开关柜又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善开关柜运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置，也应由投标人提供，其费用包括在总价中。

货物需求一览表

表1

| 序号 | 名称 | 型式 | 位 | 数量 | 开断电流 （kA） | 额定电流（A） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变进线柜 | XGN46-40.5 | 面 | 2 | 40 | 3150 |  |
| 2 | 母联断路器柜 | XGN46-40.5 | 面 | 1 | 40 | 3150 |  |
| 3 | 分段隔离柜 | XGN46-40.5 | 面 | 1 | 40 | 3150 |  |
| 4 | 馈线开关柜 | XGN46-40.5 | 面 | 11 | 31.5 | 1250 |  |
| 5 | SVG柜 | XGN46-40.5 | 面 | 2 | 31.5 | 1250 |  |
| 6 | 站用变柜 | XGN46-40.5 | 面 | 1 | 31.5 | 1250 |  |
| 7 | 母线PT柜 | XGN46-40.5 | 面 | 2 | 31.5 | 1250 |  |
| 8 | 预制舱 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 管母环氧树脂全浇注式铜管母 | 3150A、A+B+C | 米/三相 | 25 |  | 3150A |  |
| 10 | F6泄漏监控报警系统 |  | 套 |  |  |  | 20个测量点 |
| 11 | 35kV户外避雷器 | YH5WZ-51/134W1 | 组 | 2 |  |  |  |
| 12 | 备品备件 |  | 套 | 3 |  |  |  |

## 4.3、开关柜柜内配置一览表

表2

| 招标方要求 |  |  |  |  |  | 投标方响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号、参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 型号、参数 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| 一 | 主变进线柜 | 柜内设备参数：40.5kV 40kA(4s) 80kA 铜分支母线3150A（以下为每面配置） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3150A 40kA(4s) 80kA 附弹簧操动机构 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 | 1600/5A /800/5 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2s 20/20/20/20/20VA | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零序电流互感器 | Ø240 200/5A 5P10 5VA | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三工位开关 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 避雷器 | 51/134kV | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能操控 | （西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光纤测温 | 9个点（西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆头 | 充气柜配套插拔式电缆终端 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 馈线柜 | 柜内设备参数： 40.5kV 31.5kA(4s) 80kA 铜分支母线3150A（以下为每面配置） | 面 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 断路器 | 1250A 31.5kA(4s) 80kA 附弹簧操动机构 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电流互感器： | 400/5A/800/5A/1000/5A 5P30/5P30/0.5/0.2S 20/20/20/20VA | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零序电流互感器 | Ø240 300/5A 5P10 5VA | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三工位开关 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 避雷器 | 51/134kV | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能操控 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光纤测温 | 9个点 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆头 | 充气柜配套插拔式电缆终端 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 母联断路器柜 | 柜内设备参数：40.5kV 40kA(4s) 80kA 铜分支母线3150A； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3150A 40kA(4s) 80kA 附弹簧操动机构 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 | 1500/5A/3000/5A 5P30/5P30/0.5/0.2S 20/20/20/20VA | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零序电流互感器 | Ø240 200/5A 5P10 5VA | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三工位开关 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 避雷器 | 51/134kV | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能操控 | （西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光纤测温 | 9个点（西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆头 | 充气柜配套插拔式电缆终端 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 分段隔离柜 | 柜内设备参数：40.5kV 40kA(4s) 80kA 铜分支母线3150A； | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三工位开关 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能操控 | （西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光纤测温 | 9个点（西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 站用变柜 | 柜内设备参数：40.5kV 31.5kA(4s) 80kA 铜分支母线3150A（以下为每面配置） | 面 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 真空断路器 | 3150A 31.5kA(4s) 80kA 附弹簧操动机构 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电流互感器 | 200/5A100/5A 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2s 20/20/20/20/20VA | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三工位开关 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 避雷器 | 51/134kV | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能操控 | （西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 光纤测温 | 9个点（西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电缆头 | 充气柜配套插拔式电缆终端 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 母线电压互感器柜 | 柜内设备参数：40.5kV 31.5kA(4s) 80kA 铜分支母线3150A （以下为每面配置） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电压互感器 | 35/√3 /0.1/√3 /0.1/√3 /0.1/3kV 0.2/0.5(3P)/3P/3P 50/50/50/100VA | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 避雷器 | 51/134kV | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 熔断器 | 40.5kV，31.5kA，0.5A | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三工位开关 | 1250A | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 智能操控 | （西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 一次消谐装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 微机消谐装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 光纤测温 | 9个点9个点（西安宏开/福建东电/陕西耐尔 ） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | SVG柜 | 柜内设备参数：40.5kV 31.5kA(4s) 80kA 铜分支母线3150A （以下为每面配置） | 面 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SF6断路器 | 1250A 31.5kA(1s) 80kA 附弹簧操动机构 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电流互感器： | 600/5A,5P30/5P30 100/5A,0.5/0.2S 20/20/20/20VA | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 零序电流互感器 | Ø240 200/5A 5P10 5VA | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三工位开关 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 避雷器 | 51/134kV | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 智能操控 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光纤测温 | 9个点 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电缆头 | 充气柜配套插拔式电缆终端 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 35kV户外避雷器 | YH5WZ-51/134，含计数器 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 主母线 | 40.5kV 3150A 31.5kA(4s) 80kA | 米 | 按需 | 柜内 |  |  |  |  |  |
| 十 | 环氧树脂全浇注式铜管母 | 40.5kV 3150A 31.5kA(4s) 80kA，户内外支吊架、立柱、地脚螺栓等附件，现场仅提供土建基础 | 米/三相 | 25 | 导体为铜质，采用环氧树脂全浇注式结构，最终数量以现场实测为准， 长度为开关柜顶至主变低压侧 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 35kV户外避雷器 | YH5WZ-51/134，含计数器 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | SF6泄漏监控报警系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |

注：光纤测温9点、智能操控装置选用西安宏开电气/福建东电/陕西耐尔产品。

1、在本开关柜柜内配置一览表中的任何组件和装置，如果在相关文件中未专门提到或遗漏，但对于构成一个完整的、性能良好的35kV充气式户内高压开关柜或者对于变电站安全、稳定运行或对于改善变电站运行品质是必要的，或施工、安装、调试和运行过程中易损坏的零部件（不限于此），投标人应予以提供，其费用包括在相应的设备总价中。

2、柜内应有防潮措施。

3、开关柜与预装舱整体安装、调试后，整体发货至现场，预装舱相关要求详见技术协议书。

4、具体配置及技术参数以最终确认图纸为准。

## 4.4、备品备件一览表

表3

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分闸线圈 | 与断路器配套 | 只 | 10 |  |  |  |
| 2 | 合闸线圈 | 与断路器配套 | 只 | 10 |  |  |  |
| 3 | 加热器 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 指示灯 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 5 | 按钮 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 6 | 二次导线 |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 7 | 加热器、照明交流空开 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 8 | 控制回路小开关 |  | 只 | 10 |  |  |  |
| 9 | 35kVPT一次侧熔断器 | 与柜体内型号匹配 | 只 | 6 |  |  |  |
| 10 | 信号灯 | 同上 | 只 | 4 |  |  |  |
| 11 | 电压转换开关 | 同上 | 只 | 10 |  |  |  |
| 12 | 按钮 | 同上 | 只 | 10 |  |  |  |
| 13 | PT二次侧交流空开 | 同上 | 只 | 10 |  |  |  |
| 14 | 行程开关 | 同上 | 只 | 10 |  |  |  |
| 15 | 氧化锌避雷器 | 同上 | 只 | 6 |  |  |  |
| 16 | 智能操控装置 | 同上 | 套 | 5 |  |  |  |

## 4.5、专用工具一览表

表4

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器操作手柄 | 与断路器配套 | 把 | 4 |  |  |  |
| 2 | 断路器储能手柄 | 与断路器配套 | 把 | 4 |  |  |  |
| 3 | 接地开关操作手柄 | 与断路器配套 | 把 | 2 |  |  |  |
| 4 | 柜门钥匙 |  | 把 | 5 |  |  |  |
| 5 | 专用维护工具箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 试验电缆 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电缆头制作工具 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

五、技术要求

## 5.1结构要求

5.1.1开关柜应为气体绝缘式，可各自分开、自行支承的安装在地面上的单元。

5.1.2产品设计应能使设备安全地进行下述各项工作：正常运行、检查、维护操作、主回路验电、安装和（或）扩建后的相序校核和操作联锁、连接电缆的接地、电缆故障的定位、连接电缆或其他器件的绝缘试验以及消除危险的静电电荷等。

产品的设计应能在允许的基础误差和热胀冷缩的热效应下不致影响设备所保证的性能，并满足与其他设备联接的要求。

类型、额定值和结构相同的所有可移开部件和元件在机械和电气上应有互换性。

各元件应符合各自的有关标准。

5.1.3开关柜柜体采用2mm厚的敷铝锌钢板，门板采用2.5mm厚的优质冷轧钢板，为全组装结构，各部件经数控机床加工，折弯后栓接而成；框架和外壳具有足够的刚度和强度，除满足内部元器件的安装要求外，还能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不会因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因素而变形和损坏。

开关柜的门板采用静电喷涂，喷涂前应进行除油、除锈或磷化处理。使用的涂料质量，必须符合国家标准或国外相应涂料标准，不合格或过期的涂料严禁使用。面板涂层在使用年限内应不锈蚀、不褪色、不失光。开关柜外表的颜色暂定RAL7035,最终由业主定。投标人应采取措施防止运输与安装过程中涂层剥落与变质。对于运输和安装过程中发生的任何涂层损坏，投标人应对损坏部位按涂装技术要求重新进行清理和喷涂，与损坏前应无明显差异。

柜体具有足够的机械强度, 柜体及内部元器件安装牢固、连接可靠，能承受设备运行中正常及故障状态下所产生的电动力。并保证装在柜内的元器件具有它们原来的机械特性和电气特性。

5.1.4开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道，泄压通道或压力释放装置的位置应设计合理，当产生内部故障电弧时，压力释放装置应能可靠打开，压力释放方向应可靠避开人员和其他设备。开关柜间连通部位应采取有效的封堵隔离措施，防止开关柜火灾蔓延。

电缆隔室的地板采用开方孔的钢板，橡胶护套防护。方孔尺寸应满足三芯400mm2截面的35kV电缆进入（200 mm×500 mm），零序CT装设在开关柜电缆室内，电缆终端布置在柜内，具备IP3X防护等级。每只开关柜电缆室应具有2根电缆并联接入的能力，母排为铜排，柜体底部开孔需根据土建地基图进行调整。

5.1.5对最小空气间隙的要求：

5.1.5.1单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：

40.5kV：相间和相对地 300mm，带电体至门 330mm。。

a)最小标称统一爬电比距要求:瓷质绝缘：≥× 18mm/kV；有机绝缘：× 20mm/kV

b)新安装开关柜禁止使用绝缘隔板。即使母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料，也应满足空气绝缘净距离要求。

5.1.5.2断路器室的活门应标有母线侧、线路侧等识别字样。母线侧活门还应附有红色带电标志和相色标志。活门与断路器联锁。

面对开关柜的正面，开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C（或C、B、A），从上到下排列为A、B、C（或C、B、A）。最终以施工蓝图确认为准。

开关柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。开关柜前门表面应标有清晰明显的主接线示意图。

5.1.5.3观察窗的要求：

观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级；

观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷；

主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

5.1.5.4对柜内照明的要求：开关柜内电缆室和二次控制仪表室应设置照明设备。

5.1.5.5开关柜内应设电加热器，加热器采用温度自动控制型加热器，加热器的投/切由温控器控制。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

5.1.5.6对接地的要求：

开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号；

接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2；

主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地；

各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地；

可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流；

接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87％；

二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。

对于中性点直接接地系统，接地回路应能承受的短时耐受电流最大值不小于主回路额定短时耐   受电流；对于中性点不直接接地系统，接地回路应能承受的短时耐受电流最大值不小于主回路额定短时耐受电流的87%；

5.1.5.7铭牌

开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。所有安全标识牌和铭牌等必须符合《国家能源集团——风电场现场安全文明生产标准化验评实施细则》，采用双色板，银色拉丝面红色雕刻凹进字，红框红字、横版。最终名称、样式、大小、颜色等由投标方确定后方可制作

铭牌应为不锈钢、铜材或丙烯酸树脂材料，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其它标记也应用中文印制。

铭牌应包括如下内容：

制造商名称或商标、制造年月、出厂编号；

产品型号；

给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

所有安全标识牌和铭牌等必须符合《风电场现场安全文明生产标准化验评实施细则-修改稿》，采用双色板，银色拉丝面红色雕刻凹进字，红框红字、横版。最终名称、样式、大小、颜色等由投标方确定后方可制作。

5.1.5.8开关柜的“五防”和联锁要求

开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

断路器在工作位置，处于合闸状态时，三工位开关不能进行分、合闸。

当断路器未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

当接地刀闸处在合闸位置时，断路器无法从“试验”位置进入“工作”位置。

断路器与接地刀之间的联锁。即断路器在运行位置，接地刀不能合闸，只有断路器和三工位开关在分闸位置，接地刀才能进行合闸、分闸；在线路检修时利用三位置三工位开关的接地作为检修电缆时的安全防护措施，断路器在合闸位置，设有防止远方及当地误分闸操作措施。

高压三工位开关操作机构具有可靠的定位装置，并确保不自合，保证维修时的人身安全。

进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

母线验电只有在母联分段柜开关及对应主变开关在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的电流柜小车不能推入。

站用变柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

站用变柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变柜门，反之亦然。（如有）

开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求（如需要）

开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相关试验报告。

开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，以确保人员和开关柜的安全。

在开关柜后门的适合位置应设有视察窗，并满足方便的观察接地开关的分合状态。开关柜的门应设有五组门铰链，同时采用四点扣接开启式门锁。开关柜断路器室门应有紧急分闸口，在紧急分闸口、接地开关操作口及门锁应具备加装挂锁的条件。

5.1.5.9开关柜防护等级的要求

在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上；当开关柜采用金属铠装封闭式结构时，在柜门打开时防护等级达到IP2X或以上，充气气室防护等级应达到IP67。

5.1.5.10开关柜的绝缘件爬电比距应为：爬电距离=最高电压×爬电比距，应保证裸导体相间及对地空气距离。

5.1.5.11所有绝缘元件应采用阻燃材料制造，开关柜内所有裸露导体及母线桥内导体均采用热缩材料包裹。

5.1.5.12整套开关柜装置应适宜于安装在不完全平整的砼地板上，其最大均布荷载为8kN/m2。对安装在建筑沉降缝两端的开关柜之间进行软连接处理，以满足建筑连接缝之间不均匀沉降要求，同时连接处应做封闭处理，保证外观与开关柜一致。

5.1.5.13开关柜内部燃弧要求

开关柜应选用 IAC 级（内部故障级别）产品，生产厂家应提供相应型式试验报告（附试验试品照片，燃弧1S）。选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立，且均通过相应内部燃弧试验；燃弧时间应不小于 1s，试验电流为额定短时耐受电流。

5.1.5.15对充气柜的补充要求

a)制造厂应明确规定充气柜中使用绝缘气体的质量、密度，并为用户提供更新气体和保持要求的气体质量的必要说明。SF6气体应符合 GB/T 12022的规定。在气体交货之前，应向招标人提交新气试验的合格证书，所用气体应经招标人复检合格后方可使用：

1)普通：充气隔室内绝缘气体在额定压力下的水分含量（20℃时）不得大于 1000L/L（静置24h后）；

2)A类优质设备：充气隔室内绝缘气体在额定压力下的水分含量（20℃时）不得大于250L/L；（静置 24h 后）。

B)充气隔室应能承受运行中的正常压力和瞬态压力；

C)制造厂应具备氦检漏能力，年漏气率≤0.0 1%，并必须具备氦检漏设备，明确充气柜的额定充入水平（充气压力）和允许泄漏率。对于封闭压力系统充气隔室，应给出最低功能压力值；

D)充气柜应设置用来连接气体处理装置和其他设备的合适连接点（阀门）；

E)充气柜应装设气体监测设备（包括带数字刻度的压力表）；

F)充气柜应充微正压气体运输，对于电压互感器直插式结构的充气柜，不宜带电压互感器一起运输；

G)母线TV可实现带电投切功能；

H)充气柜充气隔室应采用3mm及以上的铸铝合金制造，充气隔室焊缝应进行无损探伤检测。主框架及门板的板材厚度不小于2mm；

I)密封气箱年泄漏率应不高于0.01%；

J)母线连接器导体材质应为T2铜，电导率≥56S/m，截面设计应满足额定电流的温升要求，绝缘件装配前均应进行局部放电试验，1.1Ur电压下单个绝缘件局部放电量不大于3pC。1250A-31.5kA开关柜局放在1.1U下≤20PC，必须提供报告。

## 5.2开关柜主要参数及要求

1、型式：充气绝缘式开关柜，断路器为固定式

2、额定电压：40.5kV

3、额定频率：50Hz

4、额定电流：3150A

5、额定热稳定电流及时间：

31.5kA/4s

6、额定动稳定电流：

80kA

7、额定绝缘水平：

雷电冲击耐压（峰值）

对地、相间：185kV；断口间：215kV

工频耐压（1min）（有效值）

对地、相间：95kV；断口间：118kV

8、辅助电源电压：柜内照明、加热器采用AC 220V

操作机构、控制和继电保护回路采用DC 220V

9、柜体防护等级：IP4X，断路器室门打开后 IP2X。

10、开关柜中各组件及其支架绝缘件的外绝缘爬距（与最高电压之比）环氧树脂绝缘不小于2.0cm/kV（电瓷绝缘不小于1.8cm/kV）。在凝露状态下，各导体相间及相对地绝缘件的外绝缘均满足要求，并且应进行完整的凝露试验。

11、开关柜柜体尺寸为 900   × 2380×  2570  mm （宽×深×高）。

12、局放量：单个元件局放量≤5PC；每个开关柜局放量≤10PC。

13、柜体温升：

在温升试验规定的条件下，当周围空气温度不超过40℃时，开关设备和控制设备任何部分的温升均满足GB/T11022中所规定的温升极限；主回路在额定电流和额定频率下的温升，除符合GB11022的规定外，柜内各组件的温升值不超过该组件的相应标准的规定，可触及的外壳和盖板的温升不得超过20K。

SF6额定气体值（20℃）断路器室（0.6bar）其他气室（0.6bar）

## 5.3元件主要参数及要求

5.3.1.1对真空断路器的要求

真空断路器应采用操动机构与本体一体化的结构。

真空灭弧室应与型式试验中采用的一致。

真空灭弧室要求采用陶瓷外壳。

应提供断路器开断次数与开断电流次数曲线，供运行参考。

真空灭弧室允许储存期不小于20年，出厂时灭弧室真空度不得小于1.32×10-5Pa 。在允许储存期内，其真空度应满足运行要求。

用于开合电容器组的断路器必须通过开合电容器组的型式试验。

真空断路器上应设有易于监视真空开关触头磨损成度的标记。

断路器合闸时，触头弹跳时间应小于2ms（或投标者提供，招标人认可），无明显过电压；切电感时无截流过电压，截流值不大于5A。

真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

技术参数表：

表6

| 额定电压： | 40.5kV |
| --- | --- |
| 额定电流： | 3150A/1250A |
| 额定开断电流： | 31.5/40kA |
| 短路关合电流： | 80/100kA |
| 热稳定电流： | 31.5/40kA |
| 热稳定时间： | 4s |
| 动稳定电流： | 80/100kA |
| 操作循环： | O-0.3s-CO-180s-CO |
|  | O-180s -CO-180s-CO |
| 分闸时间 | 20-60ms |
| 合闸时间 | 30-70ms |
| 开断时间 | ≤60ms |
| 燃弧时间 | 5ms |
| 分闸不同期性 | ≤2ms |
| 合闸不同期性 | ≤2ms |
| 首相开断系数 | 1.5 |
| 满容量短路电流开断次数 | ≥30次 |
| 机械寿命 | ≥20000次 |
| 开断额定电流次数 | ≥20000次 |
| 操作电源电压： | 直流220V |
| 操作电压变动范围： | 分励脱扣70～110％ |
| 过电压系数： | ≤2.5 |
| 电容电流开断能力： | ≥400A |
| 辅助开关 | 10常开10常闭接点 |
| 断路器免修年限 | ≥30年 |
| 额定电压： | 40.5kV |
| 额定电流： | 2500A、1250A |
| 额定开断电流： | 31.5kA |
| 短路关合电流： | 80kA |
| 热稳定电流： | 31.5kA |
| 热稳定时间： | 4s |
| 动稳定电流： | 80kA |
| 操作循环： | O-0.3s-CO-180s-CO |
|  | O-180s -CO-180s-CO |
| 分闸时间 | 36-48ms |
| 合闸时间 | ≤50±10ms |
| 开断时间 | ≤60ms |
| 燃弧时间 | 5ms |
| 分闸不同期性 | ≤2ms |
| 合闸不同期性 | ≤2ms |
| 首相开断系数 | 1.5 |
| 满容量短路电流开断次数 | ≥274次 |
| 机械寿命 | ≥20000次 |
| 开断额定电流次数 | ≥20000次 |
| 操作电源电压： | 直流220V |
| 操作电压变动范围： | 分励脱扣70～110％ |
| 过电压系数： | ≤2.5 |
| 电容电流开断能力： | ≥400A |
| 辅助开关 | 10常开10常闭接点 |
| 断路器免修年限 | ≥30年 |

5.3.1.2  对SF6断路器的要求：

1）SF6气体应符合GB/T 12022—2006《工业六氟化硫》的规定，应向买方提交新气试验的合格证书，所用气体必须经买方复检合格后方可使用。

2）气体抽样阀：为便于气体的试验抽样及补充，断路器应装设合适的阀门。

3）SF6气体系统的要求：断路器的SF6气体系统应便于安装和维修，并有用来连接气体处理装置和其它设备的合适连接点。

4）SF6气体监测设备：断路器应装设SF6气体监测设备（包括密度继电器，压力表）。且该设备应设有阀门，以便在不拆卸的情况下进行校验。

5）SF6气体内的水分含量：断路器中SF6气体在额定压力下在20℃时的最大水分含量应小于150μL/L，在其它温度时应予修正。

6）SF6断路器的吸附剂：投标方在投标阶段提交一份解释文件，包括吸附剂的位置、种类和质量。

5.3.1.3操动机构要求

操动机构采用弹簧操动机构，应保证断路器能三相分、合闸以及三相跳闸和自动重合闸。

操动机构自身应具备防止跳跃的性能。应配备断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。

应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系，且不影响断路器的合分闸操作。计数器为合闸记数。

弹簧操动机构应能电动机储能并可手动储能，可紧急跳闸。

操动机构的额定电源电压（Ua）为直流220V，并联脱扣器应能满足：85%～110%Ua时可靠合闸，65%～110%可靠分闸，30%Ua时不动作。

弹簧储能系统：由储能弹簧进行分、合闸操作的弹簧操动机构应能满足“分–0.3s–合分–180s–合分”的操作顺序。弹簧操动机构应能可靠防止发生空合操作。弹簧储能可以电动和手动实现。

断路器处于断开或闭合位置，都应能对合闸弹簧储能。

在正常情况下，合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能，合闸弹簧应在20s内完成储能。

在弹簧储能进行过程中不能合闸，并且弹簧在储能全部完成前不能释放。

合闸操作的机械联锁应保证机构处于合闸时，不能再进行合闸动作；而当断路器处于合闸位置和储能状态时，能可靠地进行一次分－0.3s－合分操作循环。

机械动作应灵活，储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死，阻滞等异常现象，并设有防止“误操作”装置。

应有机械装置指示合闸弹簧的储能状态，并能实现远方监控。

投标人应提供用于断路器分闸和合闸所有必需的中间继电器、闭锁继电器。

5.3.2接地开关

技术参数见专用部分技术参数响应表。

操动机构：可手动和电动（如有）操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合位置指示器；应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置。

5.3.3电流互感器

额定参数应与开关柜一致，其他参数如下：

表8

| 变比 | 容量 | 准确级 |
| --- | --- | --- |
| 主变进线柜内 1500/5A | 20VA/20VA/20VA/20VA/20VA | 5P30/5P30/5P30/0.5/0.2S |
| 出线开关柜内 800/5A | 20VA/20VA/20VA/20VA | 5P30/5P30/0.5/0.2S |

对电流互感器应提供下列数据：励磁特性曲线、拐点电压、75C时最大二次电阻值等。

开关柜内的电流互感器在出厂前必须做伏安特性筛选，同一柜内的三相电流互感器伏安特性应相匹配，并有出厂报告。

采用环氧浇注型，其额定参数应与开关柜一致。其电流互感器的技术数据应满足设计要求，当微机保护有特殊要求，如变电所电源的差动保护用电流互感器与变压器高压侧的电流互感器特性要求一致时，供方应给予满足。

5.3.4电压互感器

采用环氧浇注型，其额定参数应与开关柜一致。

表9

| 变比 | 连接组别 | 容量 | 准确级 |
| --- | --- | --- | --- |
| PT柜(35/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV | Yn/yn/yn/△ | 50/50/50/100VA | 0.2/0.5(3P)/3P/3P |

电压互感器安装在柜上时，电压互感器有限流型的一次熔断器，其容许遮断电流不小于断路器的容许开断电流。

5.3.5避雷器

型式:硅橡胶外套无间隙金属氧化锌避雷器

额定电压:	51 kV

持续运行电压: 40.8 kV

标称放电电流:	5 kA

陡波冲击电流下残压:	154 kV

直流1mA参考电压		73 kV

雷电冲击电流耐受电流残压：134 kV

操作冲击电流耐受电流残压：114 kV

大电流冲击电流耐受(4/10μs) 65 kA

雷电冲击耐受电压：185 kV

工频耐受电压（1min）：95 kV

增加过电压保护装置参数

5.3.6开关柜内母线

5.3.6.1母线：主母线、分支母线采用铜母线

5.3.6.2主母线采用优质铜母线，其持续额定电流为 3150  A母线接头应搪锡；分支母线接头应除锈酸洗处理并压花、搪锡。

5.3.6.3母线应固定在足以承受侧向短路力以及纵向热胀缩的绝缘子上。主母线应采用国标的母线固定金具予以固定。

5.3.6.4柜间母线连接全部采用不锈钢紧固件紧固连接，具有很好的机械、电气性能。

5.3.6.5在额定持续电流下，母线及其连接点的温升应符合有关国家标准。

5.3.7绝缘管型母线

5.3.7.1环氧树脂全浇注式绝缘管型母线导体材质应选用T2铜，主绝缘材质应为环氧树脂，主绝缘厚度不小于18mm，屏蔽层厚度不小于0.5mm，主绝缘电阻不小于3000MΩ。

5.3.7.2在Um电压下(40.5kV)的局部放电量，出厂时不大于5pC，试验时，先预加至工频耐受电压保持至少1min，然后降至测量电压Um（40.5kV）保持至少30s之后，读取视在放电量。

5.3.7.3在10kV电压下，测量产品的介质损耗因数和电容量，出厂时介质损耗因数应不超过0.007。

5.3.7.4额定运行状态下的温升（环境温度40℃时）：导体最大温升：50K；外壳最热点：30K；连接附件：50K。

5.3.7.5 主要技术要求

1）绝缘管型母线本体端部应有应力释放措施,电压梯度降低,直至表面电位为零。绝缘管型母线本体结构应包括：管型导体、导体屏蔽层、主绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层及外护层等。

2）导体材料：应选用T2及以上牌号铜材,Cu+Ag含量大于99.9%, 电阻率小于0.01777Ω· mm2 /m,即导电率应大于56 s/m。性能应符合GB/T5231-2012及GB/T 19850-2013的规定。导体的结构尺寸、表面粗糙度、外观质量应满足用户要求。禁止采用铝镁合金、铜包铝材料以及T2以下牌号代替。

3）导体屏蔽层应采用非金属半导电材料。

4）绝缘管型备抽真空、浇筑、高温固化等工艺一次成型。管型导体、母线本体主绝缘采用环氧树脂浸渍工艺为主绝缘、利用机械设导体屏蔽层、主绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层及外护层为一个整体，不可拆分、阻燃、耐老化,老化期≥30年。主绝缘杜绝使用聚四氟乙烯薄膜、聚脂薄膜等手工或机械缠绕工艺。

5）绝缘屏蔽层应采用非金属半导电材料。

6）在绝缘屏蔽的外侧应有金属屏蔽，金属屏蔽采用铜带绕制或铜编织带与铜带相结合制作，采用铜带绕制的，铜带标称厚度不小于0.1mm，搭盖率不小于5%；采用铜编织带与铜带相结合制作的，铜编织带规格不小于20mm宽×0.2mm厚，铜带规格不小于2根20mm宽×0.2mm厚。金属屏蔽层通过铜接地线与现场接地系统可靠连接。

7）金属屏蔽接地引出线采用带绝缘层BVR黄绿双色软导线，截面积应不小于25mm2。接地引出点必须具有防水防潮措施，并加固处理。

8）护套层可采用非金属或金属非导磁材料。护层材料应具有阻燃性和抗紫外线性能。护层材料的耐温性能应能适应固体绝缘管型母线的使用环境温度和导体正常运行下的最高允许温度。应有良好的耐候性和阻燃性，非金属护层的基本性能要求应符合DL/T 1658表5的要求。绝缘外护层应能可靠防止水份和潮气的侵入。

9）绝缘母线端部采用导体冷压成型工艺，成型后为双平面标准接线端板，端板经过机械设备抛光打磨平整，表面镀银或搪锡处理，镀层厚度满足国家标准要求。该工艺载流导体与接线端板为一体，无焊接、压接或抱箍等二次过度工艺，此部位温升试验不大于载流导体，满足国家标准要求。

10）绝缘管型母线与设备之间采用铜质软连接方式，采用螺栓连接固定,螺栓连接处的力矩应符合GB 50149-2010规定，导体接头应满足通流和温升要求。

11）绝缘管型母线中间连接处和分支连接处的导体截面不小于母线导体截面1.25倍，且直流电阻不大于与其长度相同的母线导体的直流电阻，采用用螺栓紧固。并在厂内提前预制好，以防现场制作时受环境的影响，造成产品存在质量隐患。其连接方式和螺栓紧固力矩符合GB50149《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》中的要求。

12）绝缘管型母线中间绝缘处理和分支接头绝缘处理均采用预制式屏蔽筒，预制式屏蔽筒的结构和生产工艺应与母线本体一致，其出厂试验项目及参数与母线本体一致。并确保除敞开式设计接头处外表电位为零，以保证运行、维护及巡视的安全。绝缘管型母线中间连接处的绝缘处理禁止采用现场包绕工艺和缠绕工艺的屏蔽筒。

13）绝缘母线中间接头绝缘处理采用预制式屏蔽桶时，屏蔽桶两端与绝缘母线之间密封采用高强度尼龙双法兰及高性能硅橡胶O型密封圈，现场安装完成保证中间接头防水防潮性能良好。

14）接地要求：绝缘管型母线接地屏必须全部可靠接地，包括中间接头处的屏蔽绝缘套管，接地方式为一点接地（可分段各自独立接地），避免绝缘管型母线的接地线因多点接地而产生环，保证外层接地屏满足人体能安全触摸的要求；金属外护层（如果有）也必须可靠接地。

15）绝缘管型母线长度间隔不大于30米应设置伸缩节。根据母线的布置、结构以及伸缩量等有关要求综合考虑母线其它位置伸缩节的设置。

16）绝缘管型母线的支架、托架、包箍、固定金具等由卖方配套提供。所有暴露在大气中的金属部件应采用不锈钢材料、热镀锌材料或铝合金制成。现场施工金属焊接处应作防锈处理。方钢支架的固定宜采用U形螺栓连接方式,便于线安装、相间距调整、整体拆卸和检查。

17）绝缘管型母线项目中应设有设备检修接地点（接地钩），接地点的具体位置以施工蓝图确认为准、现场实测后最终确定。

18）绝缘管型母线项目中应设有避雷器，具体安装位置以施工蓝图确认为准、现场实测后最终确定。

19）绝缘管型母线与设备连接处软连接的绝缘处理采用热缩套管制作成绝缘盒，检修时可以方便打开，并能重复使用。

20）绝缘管型母线应具有防水、防潮措施，防护等级不低于IP68，应出具有效的第三方型式试验报告。

21）绝缘管型母线的主绝缘材料（环氧树脂）应具有阻燃特性，应出具有效的第三方型式试验报告。

21）绝缘管型母线应能适应高温潮湿环境，应出具有效的第三方型式试验报告。

22）母线与设备（发电机、励磁变压器、高压开关柜、主变压器等）采用敞开式连接，连接处设置软连接，接头载流能力及温升应满足DL/T 1658、GB/T 11022的规定。

23）当母线导体和设备连接的端子材质不一致时，导体采用铜铝过渡板的方式。

5.3.8开关状态智能操显仪

每面开关柜上应设置开关状态智能操显仪（含两路温控、加热、除湿功能），该设备具有功能为：一次回路模拟图、带电显示器、智能语言防误、带电指示及RS485通信接口等（含温控、加热、除湿功能）。

5.3.9 高压带电显示装置

除应符DL/T538-93的要求外，应满足以下规定：

5.3.9.1高压带电显示装置的接线端子应有良好的电接触，标志清晰，各元件的焊接应牢固，不得虚焊。支柱绝缘子式和感应式显示器外壳应有明显的接地标志；接地导线采用截面不小于4mm2的多股铜绞线；接地螺钉直径不得小于4mm；接地面应有防锈措施。

5.3.9.2高压带电显示装置在额定相电压的15％～<65％时，显示器应能指示。在额定相电压的65％～100％时，应满足发光亮度的要求。

5.3.9.3高压带电显示装置的显示器接线端子对地和端子之间应能承受2000V/1min的工频耐压。传感器电压抽取端及引线对地应能承受2000V/1min的工频耐压。

5.3.9.4 35kV及以下电压等级传感器应进行局放试验，局部放电量要求不超过10pC。

5.3.9.5带电显示器应能利用外加电源进行完好性校验，并附有带电输出空接点用于接入微机防误系统。

## 5.4二次部分技术要求

5.4.1所有开关柜对外引接电缆均经过端子排，端子排上至少应还有20%的备用端子，接线端子采用凤凰系列端子。供电流互感器用的端子排应设计成短接型电流端子，电流不小于20A(500V)，并具有隔离板。柜内布线应满足下列要求：

(1)原理正确，布线合理，工艺良好整齐。

(2)导线均为铜绞线，绝缘等级500V。

(3)导线截面：控制回路、信号回路2.5mm2；交流电流、电压回路4mm2。

(4)所有导线的终端应有与招标人图纸一致的回路编号或导线走向标识。

(5) 所有开关柜柜顶还应配置至少16根小母线。其中控制电源小母线+KM、-KM两根；合闸电源小母线+HM、-HM两根；保护装置电源小母线+BM、-BM两根；交流工作电源L、N两根；测量电压YMa、YMb、YMc、YMn四根；计量电压YMa’、YMb’、YMc’三根；开口电压YMl一根。小母线采用Φ6紫铜棒，并延伸至整列开关柜长度，小母线应有单独的隔离小室，带绝缘护套。小母线支架采用凤凰系列产品或等同质量的品牌产品。

5.4.2所有开关柜应有反映断路器在分闸位置或合闸位置的辅助开关，提供4个备用的开关位置接点，按分闸位置一只、合闸位置一只配置。每台断路器至少应有20个备用的辅助接点(10个常开、10个常闭)，弹簧储能状况除接入控制和信号回路的接点外，还至少应有2个备用的接点(1个常开、1个常闭)，以供其它用途使用。上述辅助接点均应引至开关柜端子排上。用于断路器控制回路的辅助接点应能可靠地切断断路器分合闸操作电流。断路器柜上有断路器分、合位置指示和弹簧指示灯回路。。

5.4.3当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其它二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

5.4.4现地/远方切换开关、控制开关、电源及交流电压回路小空气开关、抗干扰电容等二次元件要求采用著名品牌系列的产品。

5.4.5所有断路器操作机构控制回路的直流电源应分开并设独立的保护直流空气开关。

5.4.6开关柜内应装设必需的控制设备，另外风电机进线柜、 接地变柜等开关柜上分别安装布置的由招标人另行招标并提供的微机保护测控装置和电度表均由投标方完成在各开关柜柜内接线。

5.4.7投标人应提供下列数据：

(1)  继电器小室、仪表门、端子室的详细尺寸；

(2)  合、分闸线圈电流或直流电阻。

投标人应提供下列二次设备：

(1)  所有开关装置设备的位置指示器和就地控制设备；

(2)  断路器的紧急手动跳闸。

(3)  断路器的远方/就地控制开关。

(4)  电缆终端的带电显示装置。

(5)  所有断路器和隔离开关的闭锁装置。

(6)  所有装置的辅助电源开关（ABB、施耐德）

5.4.8当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其它二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

5.4.9“五防”要求

所有开关柜优先采用简单、可靠的机械“五防”结构，对难以实现机械“五防”的部分，可采用电气闭锁。

5.4.10保护测控装置由投标人负责安装在开关柜上，并进行初步调试。

5.4.11现地/远方切换开关、控制开关、电源及交流电压回路小空气开关、抗干扰电容等二次元件要求采用著名品牌系列的产品。

5.4.12计量表计

各个回路的计量表计安装在开关柜上，按照系统要求型号配置表计，盘内接线由投标人完成，电流信号采用铜导线，导线截面不小于4mm² ，电压信号采用铜导线，导线截面不小于2.5 mm²。

六、试验

## 6.1试验

开关柜应按DL/T 404、GB 3906进行型式试验、出厂试验，并应提供供货范围内主要元件的型式试验和出厂试验报告。现场交接试验应符合DL/T 404和GB50150的要求。

## 6.2型式试验

型式试验的目在于验证开关柜、控制回路、控制设备及辅助设备的各种性能是否符合设计的要求。

由于所用元件的类型、额定参数和组合的多样性，所以不可能对所有方案都进行型式试验。型式试验只能在典型的功能单元上进行试验。任一种具体方案的性能可以引用类似方案的试验数据。

对型式试验的补充说明

开关柜的型式试验应在典型的功能单元上进行全套试验。如开关柜所配的断路器已进行了全套试验，则开关柜的关合和开断能力的验证按DL/T 404和GB 3906中“6.101关合和开断能力的验证”的要求，进行T100s和T100a试验，以及临界电流试验（如果有）。其他试验按DL/T 404和GB 3906进行。

提供型式试验报告的内容包括：

绝缘试验、局部放电试验及辅助回路绝缘试验

温升试验和主回路电阻测量

主回路和接地回路的短时和峰值耐受电流试验

常温下的机械操作试验（包括机械特性试验、机械寿命试验）

短路电流关合和开断试验

机械联闭锁试验

防护等级试验

操作振动试验

内部故障电弧试验

开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准所应进行的型式试验

绝缘铜管型母线试品在两个终端头之间的母线长度应不小于8m，至少一段直线段和一段具有90°弯的绝缘母线，还应包括2个终端头、1个中间接头及其屏蔽筒组成的绝缘母线系统。型式试验项目及要求见下表

| 序号 | 试验项目 | 要求 | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频耐压试验（干态） | 耐压时间1min，95kV，试验电压施加在导体与金属屏蔽之间，绝缘无闪络，无击穿 | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 2 | 工频耐压试验（湿态） | 耐压时间1min，80kV，试验电压施加在导体与金属屏蔽之间，绝缘无闪络，无击穿 | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 3 | 局部放电试验 | 试验电压应逐渐升高到工频耐受电压值并保持1min，然后缓慢降到Ur，在Ur电压下局部放电量不超过10pC。 | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 4 | tanδ测量 | 测量应在10℃~40℃的环境温度下进行，测量应至少在10kV电压下进行，tanδ的最大允许值0.007. | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 5 | 热循环试验及随后的局部放电试验 | 母线每个加热循环应至少持续8h，期间导体在达到绝缘管型母线正常运行时导体最高温度5K到10K后至少应维持2h，在空气中自然冷却至少3h，使导体温度冷却到环境温度以上10K或30℃以下（两者取较高值）。热循环应重复20次。试样应进行局部放电试验，并应符合要求。 | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 6 | 雷电冲击电压试验及随后的工频耐压试验 | 绝缘管型母线系统应耐受10次正极性和10次负极性冲击电压200kV而不击穿或闪络。在冲击电压试验后，在室温下进行工频耐压试验，试品应不发生击穿或闪络。 | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 7 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验及随后的局部放电试验 | 试验应对母线本体、中间接头、终端所组成的绝缘管型母线系统进行，试验完成后，进行工频耐压试验，试品应不发生击穿或闪络 | Q/GDW11646-2016 |
| 8 | 温升试验 | 试验需对绝缘管型母线系统中的直线段、中间接头、弯曲段进行温度测试。试验应通以额定电流足够长时间，待导体温度稳定后，记录温度值，要求导体温升值不超过50K， | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 9 | 试品解体检查 | 绝缘成型工艺方式、材质及尺寸应符合产品描述要求。 | Q/GDW11646-2016 |

## 6.3出厂试验

每台开关柜均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

主回路的绝缘试验

辅助和控制回路的绝缘试验

主回路电阻测量

设计和外观检查

机械操作和机械特性试验

局部放电测量

出厂时，每台真空断路器都必须提供真空灭弧室出厂检查的内部气体压强值和出厂前已进行电弧老练处理的凭证。

全绝缘管型母线的出厂试验要求如下表：

| 序号 | 试验项目 | 要求 | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 表面清洁，无划痕、无破损 |  |
| 2 | 尺寸检查 | 与图纸相符 |  |
| 3 | 工频耐压前后绝缘电阻测量 | ≥3000MΩ，工频耐压试验前后电阻值无明显变化 | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 4 | 工频耐压试验（干态） | 耐压时间1min，95kV，试验电压施加在导体与金属屏蔽之间，绝缘无闪络，无击穿 | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 5 | 局部放电试验 | 试验电压应逐渐升高到工频耐受电压值并保持1min，然后缓慢降到Ur，在Ur电压下局部放电量不超过10pC。 | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |
| 6 | tanδ测量 | 测量应在10℃~40℃的环境温度下进行，测量应至少在10kV电压下进行，tanδ的最大允许值0.007. | DL/T1658-2016 Q/GDW11646-2016 |

## 6.4现场交接试验

开关柜安装完毕后应进行现场交接试验，试验应符合的DL/T 404和GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的要求。试验时投标人应派代表参加，所有试验结果均应符合产品的技术要求。项目如下：

主回路绝缘试验

辅助回路绝缘试验

主回路电阻试验

检查与核实

内容包括：外观检查、图纸与说明书；所有螺栓及接线的紧固情况；控制、测量、保护和调节设备以及包括加热器在内的正确功能等。

联锁检查

机械操作试验

开关柜中断路器、CT、PT及避雷器等元件按标准应进行的其它现场试验

全绝缘管型母线现场整体安装完成后，产品应进行现场交接检验，以检查产品的性能，试验项目及要求如下：

| 序号 | 试验项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 表面清洁，无划痕、无破损 |  |
| 2 | 母线布置 | 与设计院蓝图相符 |  |
| 3 | 工频耐压前后绝缘电阻测量 | ≥1000MΩ，工频耐压试验前后电阻值无明显变化 | T/CSEE 0029-2017 绝缘管型母线现场交接及运行检测技术导则 |
| 4 | 工频耐压试验（干态） | 耐压时间1min，76kV，试验电压施加在导体与金属屏蔽之间，绝缘无闪络，无击穿 | T/CSEE 0029-2017 绝缘管型母线现场交接及运行检测技术导则 |
| 5 | 电容量测量 | 测量并记录各相整体电容值。 | 预防性试验时参考 |

备注：现场测量绝缘电阻值偏小时，应将产品接地与变电站主接网断开后，单独测量产品绝缘电阻值。

七、技术服务、设计联络

## 7.1  技术服务

7.1.1概述

投标人应指定一名工地代表，配合招标人及安装承包商的工作。投标人应指派有经验的安装指导人员和试验工程师，对合同设备的安装、调试和现场试验等进行技术指导。投标人指导人员应对所有安装工作的正确性负责，除非安装承包商的工作未按照投标人指导人员的意见执行，但是，投标人指导人员应立即以书面形式将此情况通知了招标人。

合同设备的安装工期为周，买卖双方据此共同确认一份详尽的安装工序和时间表，作为投标人指导安装的依据，并列出安装承包商应提供的人员和工具的类型及数量。

买卖双方应该根据施工的实际工作进展，通过协商决定投标人技术人员的专业、人员数量、服务持续时间、以及到达和离开工地的日期。

7.1.2任务和责任

投标人指定的工地代表，应在合同范围内与招标人工地代表充分合作与协商，以解决有关的技术和工作问题。双方的工地代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

投标人技术人员应按合同规定完成有关设备的技术服务，指导、监督设备的安装、调试和验收试验。

投标人技术人员应对招标人人员详细地解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决招标人在合同范围内提出的技术问题。

投标人技术人员有义务协助招标人在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

投标人技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标人应负责修复、更换和（或）补充，费用由投标人承担，该费用中还包括进行修补期间所发生的服务费。招标人的有关技术人员应尊重投标人技术人员的技术指导。

投标人代表应充分理解招标人对安装、调试工作提出的技术和质量方面的意见和建议，使设备的安装、调试达到双方都满意的质量。如因投标人原因造成安装或试验工作拖期，招标人有权要求投标人的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，且费用由投标人自理。如因招标人原因造成安装或试验拖期，招标人根据需要有权要求投标人的安装监督人员或试验工程师继续留在工地服务，并承担有关费用。

## 7.2  设计联络会

为协调设计及其它方面的接口工作，根据需要招标人与投标人应召开设计联络会。投标人应制定详细的设计联络会日程。签约后的天内，投标人应向招标人建议设计联络会方案，在设计联络会上招标人有权对合同设备提出改进意见，投标人应按此意见作出改进。

联络会主要内容：

决定最终布置尺寸，包括外形和其它附属设备的布置；

复核断路器的主要性能和参数，并进行确认；

检查总进度、质量保证程序及质控措施；

决定土建要求，运输尺寸和重量，以及工程设计的各种接口的资料要求；

讨论交货程序；

解决遗留问题；

讨论监造、工厂试验及检验问题；

讨论运输、安装、调试及验收试验。

其它需讨论的内容，如：地点、日期、人数等在合同谈判时商定。

除上述规定的联络会议外，若遇重要事宜需双方进行研究和讨论，经各方同意可另召开联络会议解决。

每次会议均应签署会议纪要，该纪要作为合同的组成部分。

标准技术参数表

表10

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 开关柜共用参数 |  |  |  |  |
| 1 | 结构型式 |  |  | 充气式 |  |
| 2 | 额定电压 |  | kV | 40.5 |  |
| 3 | 额定电流 |  | A | 3150 |  |
| 4 | 温升电流 |  | A | 1.1Ir |  |
| 5 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  | kV | 118/95 |  |
| 6 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s）（相对地） |  | kV | 215/185 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 |  | kA | 31.5 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  | kA | 80 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 |  |
| 11 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  | kV | 2 |  |
| 12 | 局部放电 | 试验电压 | kV | 1.1×40.5/ |  |
|  |  | 单个绝缘件 | pC | ≤3 |  |
|  |  | 电压互感器、电流互感器 |  | ≤10 |  |
| 13 | 供电电源 | 控制回路 | V | DC220 |  |
|  |  | 辅助回路 | V | AC220 |  |
| 14 | 燃弧持续时间 |  | S | 0.3～0.5 |  |
| 15 | 使用寿命 |  | 年 | ≥30 |  |
| 16 | 设备尺寸 | 单台开关柜整体尺寸（长×宽×高） | mm | （投标人提供） |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸（长×宽×高） |  | （投标人提供） |  |
| 17 | 防护等级 | 柜体外壳 |  | IP4X |  |
|  |  | 隔室间 |  | IP2X |  |
| 18 | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） | mm | ≥729 |  |
|  |  | 有机材料（对地） |  | ≥810 |  |
| 19 | 相间及相对地净距（裸导体） |  | mm | ≥300 |  |
| 20 | 丧失运行连续性类别 |  |  | LSC2（双气箱） |  |
| 二 | 真空断路器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | （投标人提供） |  |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  | 真空/SF6(SVG) |  |
| 3 | 额定电流 |  | A | 3150、1250 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  |  | （投标人提供） |  |
| 5 | 温升试验电流 |  | A | 1.1Ir |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 | kV | 118/95 |  |
|  |  | 对地 |  | 95 |  |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） | 断口 | kV | 215/185 |  |
|  |  | 对地 |  | 185 |  |
| 7 | 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 | kA | 31.5 |  |
|  |  | 时间常数 | ms | 45 |  |
|  |  | 开断次数 | 次 | ≥30 |  |
|  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 |  |
| 8 | 额定短路关合电流 |  | kA | 80 |  |
| 9 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 10 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 |  |
| 11 | 开断时间 |  | ms | ≤60 |  |
| 12 | 合分时间 |  | ms | ≤60 |  |
| 13 | 分闸时间 |  | ms | （投标人提供） |  |
| 14 | 合闸时间 |  | ms | （投标人提供） |  |
| 15 | 重合闸无电流间隙时间 |  | ms | ≥300 |  |
| 16 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 | m∕s | （投标人提供） |  |
|  |  | 合闸速度 |  | （投标人提供） |  |
| 17 | 分闸不同期性 |  | ms | ≤2 |  |
| 18 | 合闸不同期性 |  | ms | ≤2 |  |
| 19 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥20000 |  |
| 20 | 额定操作顺序 |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
|  | 操作频率 |  |  | 2次/min |  |
| 21 | 现场开合空载变压器能力 | 空载变压器容量 | MVA | 50 |  |
|  |  | 空载励磁电流 | A | 0.5～15 |  |
|  |  | 试验电压 | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  | 10×O和10×（CO） |  |
| 22 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 | kA | 27.3 |  |
|  | 异相接地故障开断试验 | 试验电压 | kV | 40.5 |  |
|  |  | 操作顺序 |  | O–0.3s–CO–180s–CO |  |
| 23 | 容性电流开合试验（试验室） | 试验电流 | A | 电缆：50； 电容器组：≥400 |  |
|  |  | 试验电压 | kV | 1.4×40.5/ |  |
|  |  | C1级： CC1：24×O； CC2：24×CO；BC1：24×O； BC2：24×CO |  | C1级/C2级 |  |
|  |  | C2级： CC1：48×O； CC2：24×O和24×CO； BC1：24×O； BC2：80×CO |  |  |  |
| 24 | 操动机构型式或型号 |  |  | 一体化弹簧操作机构 |  |
|  | 操作方式 |  |  | 三相机械联动 |  |
|  | 电动机电压 |  | V | DC220 |  |
|  | 合闸操作电源 | 额定操作电压 | V | DC220 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  | 85%～110%，30%不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌流 | A | （投标人提供） |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 | A | DC220V、2.5A |  |
|  | 分闸操作电源 | 额定操作电压 | V | DC220 |  |
|  |  | 操作电压允许范围 |  | 65%～110%，30%不得动作 |  |
|  |  | 每相线圈数量 | 只 | 1 |  |
|  |  | 每只线圈涌电流 | A | （投标人提供） |  |
|  |  | 每只线圈稳态电流 |  | DC220V、2.5A |  |
|  | 备用辅助触点 | 数量 | 对 | 10对常开，10对常闭 |  |
|  |  | 开断能力 |  | DC220V、2.5A |  |
|  | 使用寿命 |  | 年 | ≥20 |  |
|  | 弹簧机构储能时间 |  | s | ≤20 |  |
| 四 | 三工位开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 2 | 额定频率 |  | kA | 80 |  |
| 3 | 额定电流 |  | kA | 80 |  |
| 4 | 主回路电阻 |  | 次 | 2 |  |
| 5 | 温升试验电流 |  | 次 | ≥3000 |  |
| 6 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 | kV | 118/95 |  |
|  |  | 对地 |  | 95 |  |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50s） | 断口 | kV | 215/185 |  |
|  |  | 对地 |  | 185 |  |
| 8 | 额定短时耐受电流及持续时间 | 隔离开关 | kA/s | 31.5/3 |  |
|  |  | 接地开关 |  | 31.5/3 |  |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 |  |
| 10 | 分、合闸时间 | 分闸时间 | ms | 卖方提供 |  |
|  |  | 合闸时间 |  | 卖方提供 |  |
| 11 | 分、合闸平均速度 | 分闸速度 | m∕s | 卖方提供 |  |
|  |  | 合闸速度 |  | 卖方提供 |  |
| 12 | 开断电容电流 |  | A | 1 |  |
| 13 | 开断电感电流 |  | A | 0.5 |  |
| 14 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥3000 |  |
| 15 | 操动机构 | 型式或型号 |  | 电动并可手动 |  |
|  |  | 电动机电压 | V | DC220 |  |
|  |  | 控制电压 | V | DC220 |  |
|  |  | 允许电压变化范围 |  | 85%～110% |  |
|  |  | 操作方式 |  | 三相机械联动 |  |
| 16 | 备用辅助触点 | 数量 | 对 | 10常开，10常闭 |  |
|  |  | 开断能力 |  | DC220 V、2.5A |  |
| 五 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  | 干式、电磁式 |  |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  | 见表2 |  |
|  |  | 额定负荷 |  | 见表2 |  |
|  |  | 准确级 |  | 见表2 |  |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  | 见表2 |  |
|  |  | 额定负荷 |  | 见表2 |  |
|  |  | 准确级 |  | 见表2 |  |
|  | 绕组3 | 额定电流比 |  | 见表2 |  |
|  |  | 额定负荷 |  | 见表2 |  |
|  |  | 准确级 |  | 见表2 |  |
|  | 绕组4 | 额定电流比 |  | 见表2 |  |
|  |  | 额定负荷 |  | 见表2 |  |
|  |  | 准确级 |  | 见表2 |  |
|  | 绕组5 | 额定电流比 |  | 见表2 |  |
|  |  | 额定负荷 |  | 见表2 |  |
|  |  | 准确级 |  | 见表2 |  |
|  |  | 额定负荷 |  | 见表2 |  |
|  |  | 准确级 |  | 见表2 |  |
| 六 | PT柜电压互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  | 环氧浇注型 |  |
| 2 | 额定电压比 |  |  | (35/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/0.1kV |  |
| 3 | 准确级 |  |  | 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P |  |
| 4 | 接线级别 |  |  | Yn/yn/yn/△ |  |
| 5 | 额定容量 |  | VA | 50/50/50/100VA |  |
| 6 | 三相不平衡度 |  | V | 1 |  |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  | kV | 3 |  |
| 8 | 额定电压因数 |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |  |
| 七 | 熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 熔断器型式 |  |  | 户内高压限流熔断器 |  |
| 2 | 熔断器的额定电流 |  | A | 0.5 |  |
| 3 | 熔断器的额定短路开断电流 |  | kA | 31.5 |  |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  | 复合绝缘金属氧化物避雷器 |  |
| 2 | 额定电压 |  | kV | 51 |  |
| 3 | 持续运行电压 |  | kV | 43.2 |  |
| 4 | 标称放电电流 |  | kA | 5（峰值） |  |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3s） |  | kV | ≤154 |  |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20s） |  | kV | ≤134 |  |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值 （250A，30/60s） |  | kV | ≤114 |  |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  | kV | ≥76 |  |
| 9 | 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  | A | （投标人提供） |  |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  | kV | （投标人提供） |  |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  | mA | （投标人提供） |  |
| 12 | 持续电流 | 全电流 | mA | ≤1 |  |
|  |  | 阻性电流 | A | ≤300 |  |
| 13 | 长持续时间冲击耐受电流 |  | A | 400（峰值） |  |
| 14 | 4/10s大冲击耐受电流 |  | kA | 65（峰值） |  |
| 15 | 动作负载 |  |  | （投标人提供） |  |
| 16 | 工频电压耐受时间特性 |  |  | （投标人提供） |  |
| 17 | 千伏额定电压吸收能力 |  | kJ/kV | （投标人提供） |  |
| 18 | 压力释放能力 |  | kA/s | 31.5/0.2 |  |
| 九 | 母线参数 |  |  |  |  |
| 1 | 材质 |  |  | 铜 |  |
| 2 | 额定电流 |  | A | 3150 |  |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  | kA/s | 31.5/4 |  |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  | kA | 80 |  |
| 5 | 导体截面 |  | mm2 | 按一次系统接线图配置，与开关柜型式试验报告中产品的导体截面、材质一致 |  |
| 九 | 环氧树脂浇筑式绝缘管型母线 |  | 套 | 40.5kV 3150A 31.5kA(4s) 80kA |  |